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	№ п.п.
	Полное наименование нормативного правового акта
	Сокращение наименования нормативного правового акта по тексту

	1
	2
	3

	1
	Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями)
	ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ

	2
	Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями)
	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ

	3
	Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями)
	ПП РФ от 05.09.2013 № 782

	4
	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782»
	ПП РФ от 31.05.2019 № 691

	5
	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»
	Приказ Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр

	6
	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения»
	Приказ Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр

	7
	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.03.2021 № 123/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»
	Приказ Минстроя РФ от 11.03.2021 № 123/пр

	8
	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»
	Приказ Минстроя РФ от 12.03.2021 № 140/пр

	9
	«Государственный стандарт Союза ССР. Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 234
	ГОСТ 19179-73

	10
	«Государственный стандарт Союза ССР. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения», утвержденный Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.10.1973 № 2410
	ГОСТ 19185-73

	11
	«Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод», утвержденный Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16.09.1977 № 2237
	ГОСТ 17.1.1.01-77

	12
	«Государственный стандарт Союза ССР. Канализация. Термины и определения», утвержденный Постановлением Государственного СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805
	ГОСТ 25150-82

	13
	«Межгосударственный стандарт. Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830
	ГОСТ 25151-82

	14
	«Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14
	СП 31.13330.2021

	15
	«Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения»», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр
	СП 32.13330.2018

	16
	*«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24
	СанПиН 2.1.4.1074-01

	17
	«Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10
	СанПиН 2.1.4.1110-02

	18
	«2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	19
	Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» 
	МДК 3-02.2001

	20
	«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр
	СП 42.13330.2016


* нормативный правовой акт утратил силу с 01.03.2021. В части регулировавшихся вопросов с 01.03.2021 надлежит использовать СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 
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	№ п.п.
	Термин
	Определение
	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым дано определение термину
	Сокращение термина по тексту

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Абонент
	Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения
	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
	-

	2
	Авария на водопроводной сети
	Повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории
	МДК 3-02.2001
	-

	3
	Авария на канализационной сети
	Внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию
	МДК 3-02.2001
	-

	4
	Аэрация воды
	Обогащение воды кислородом воздуха
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	-

	5
	Водный объект
	Сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима
	ГОСТ 19179-73
	-

	6
	Водовод
	Гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении
	ГОСТ 19185-73
	-

	7
	Водозабор
	Забор воды из водоема, водотока или подземного водоисточника
	ГОСТ 19185-73
	-

	8
	Водозаборная скважина
	Скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром
	ГОСТ 25151-82
	-

	9
	Водозаборное сооружение
	Гидротехническое сооружение для забора воды в водовод из водоема, водотока или подземного водоисточника
	ГОСТ 19185-73
	-

	10
	Водонапорная башня
	Напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции
	ГОСТ 25151-82
	-

	11
	Водоотведение
	Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения
	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
	-

	12
	Водоподготовка
	Технологические процессы обработки воды для приведения ее качества в соответствие с требованиями водопотребителей
	ГОСТ 25151-82
	-

	13
	Водопользование
	Использование водных объектов для удовлетворения любых нужд населения и народного хозяйства
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	-

	14
	Водопровод
	Комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей
	ГОСТ 25151-82
	-

	15
	Водопроводная насосная станция
	Сооружение водопровода, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть
	ГОСТ 25151-82
	ВНС

	16
	Водопроводная сеть
	Система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления
	ГОСТ 25151-82
	-

	17
	Водопроводный колодец
	Сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети
	ГОСТ 25151-82
	-

	18
	Водоснабжение
	Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)
	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
	-

	19
	Гарантирующая организация
	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
	-

	20
	Горячая вода
	Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой
	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
	-

	21
	Выпуск сточных вод
	Трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект
	ГОСТ 25150-82
	-

	22
	Зона санитарной охраны
	Территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	ЗСО

	23
	Источник водоснабжения
	Природный или антропогенный поверхностный водоем (река, море, озеро, океан, водохранилище и т.д.) или подземные воды, обеспечивающие забор необходимого потребителю количества воды в течение длительного времени
	СП 31.13330.2021
	-

	24
	Исходная вода
	Вода, поступающая из водного объекта
	ГОСТ 25151-82
	-

	25
	Канализационная насосная станция
	Сооружение канализации, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной сети
	-
	КНС

	26
	Канализационная сеть
	Система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод
	ГОСТ 25150-82
	-

	27
	Канализационные очистные сооружения
	Комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ
	-
	КОС

	28
	Канализационный выпуск
	Трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в канализацию
	ГОСТ 25150-82
	-

	29
	Канализационный колодец
	Сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети
	-
	-

	30
	Канализация
	Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод
	ГОСТ 19185-73
	-

	31
	Обеззараживание сточных вод
	Обработка сточных вод с целью удаления из них патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	-

	32
	Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
	Объект ЦС ГВС, ХВС и (или) ВО соответственно

	33
	Очистка сточных вод
	Обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	-

	34
	Питьевая вода
	Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции
	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
	-

	35
	Резервуар для воды
	Закрытое сооружение для хранения воды
	ГОСТ 25151-82
	РдВ

	36
	Санитарно-защитная зона
	Специальная территория вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	СЗЗ

	37
	Станция водоподготовки
	Комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки
	ГОСТ 25151-82
	СВП

	38
	Сточные воды
	Воды, отводимые после использования в бытовой и производственной деятельности человека
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	-

	39
	Схема водоснабжения и водоотведения
	Совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития
	ПП РФ от 05.09.2013 № 782
	Схема ВСиВО

	40
	Техническая вода
	Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции
	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
	-

	41
	Технологическая зона водоотведения
	Часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)
	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
	ТЗ ВО

	42
	Технологическая зона водоснабжения
	Часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды
	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
	ТЗ ВС

	43
	Централизованная система водоотведения (канализации)
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения
	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
	ЦС ВО

	44
	Централизованная система водоотведения поселения или городского округа
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения или городского округа
	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
	-

	45
	Централизованная система горячего водоснабжения
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения)
	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
	ЦС ГВС

	46
	Централизованная система холодного водоснабжения
	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам
	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
	ЦС ХВС

	47
	Эксплуатационная зона
	Зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
	-

	48
	Электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов
	ПП РФ от 05.09.2013 № 782
	-


[bookmark: _Toc122883076]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
[bookmark: _GoBack]Настоящая актуализация Схемы ВСиВО муниципального образования «Кривошеинское сельское поселение», входящего в состав Кривошеинского района Томской области выполнена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и ПП РФ от 05.09.2013 № 782.
Актуализация Схемы ВСиВО Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области в соответствии с пунктом 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных ПП РФ от 05.09.2013 № 782, выполнена на перспективный период в 10 лет: с 2024 по 2033 гг. включительно.
Состав и содержание отчетной технической документации, разработанной в рамках актуализации Схемы ВСиВО Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области, соответствуют Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденным ПП РФ от 05.09.2013 № 782, и Техническому заданию.
В качестве исходных данных при актуализации Схемы ВСиВО Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области использованы актуальные на 01.12.2023 г. редакции (версии) документов и материалов, указанных в пункте 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных ПП РФ от 05.09.2013 № 782. Помимо указанного, использованы дополнительные материалы (исходные данные), предоставленные организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области. 
В рамках актуализации Схемы ВСиВО Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области разработана следующая отчетная техническая документация:
1. Схема водоснабжения и водоотведения (Актуализация 2023 года), представляющая совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния ЦС ГВС, ХВС и ВО и направлений их развития;
2. Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения (Актуализация 2023 года), выполненная в электронном формате на базе геоинформационной системы ZULU GIS 2021 с применением модулей расчетов инженерных сетей ZuluHydro и ZuluDrain.
[bookmark: _Toc122883077]Краткая характеристика Кривошеинского сельского поселения
Сводная характеристика Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского муниципального района томской области (далее всё вместе – Кривошеинское СП) приведена в таблице Таблица 1.
[bookmark: _Ref122101648]Таблица 1 – Краткая характеристика Кривошеинского СП
	Административная принадлежность
	Административный центр
	Кол-во населенных пунктов, шт.
	Общая площадь земель в установленных границах, га
	Численность постоянного населения (на 01.01.2023), чел.

	Субъект Российской Федерации
	Муниципальное образование верхнего уровня
	
	городские
	сельские
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Томская область
	Кривошеинский муниципальный район
	с. Кривошеино
	0
	3
	55908,89
	5 621[footnoteRef:1] [1:  Согласно данным Федеральной службы государственной статистики] 



Кривошеинское сельское поселение является муниципальным образованием, входящим в состав Кривошеинского муниципального района Томской области. Территориально Кривошеинское СП расположено на юго-востоке Томской области в бассейне р. Оби в 163,3 км от областного центра (г. Томска).
 Законом Томской области от 10.09.2004 № 203-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кривошеинского района» определены границы муниципального образования «Кривошеинское сельское поселение».
В границах поселения находится 3 населенных пункта: село Кривошеино, деревня Новоисламбуль, село Жуково. Административным центром сельского поселения является село Кривошеино. Численность постоянного населения Кривошеинского СП на 01.01.2023 составила 5621 чел.
Картосхема границ Кривошеинского СП приведена на рисунке 1.



Схема водоснабжения и водоотведения Кривошеинского сельского поселения
Кривошеинского муниципального района Томской области
Актуализация 2023 года



	70/09-СВСиВО-ПЗ	16
[image: https://krivosheinskoe-sp.ru/wp-content/uploads/2019/12/fragment_map.jpg]
Рисунок 1 – Картосхема границ Кривошеинского СП
Глава 1. [bookmark: _Toc122883078]Схема водоснабжения
[bookmark: _Toc122883079]Раздел «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования»
[bookmark: _Toc122883080]Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны
Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории Кривошеинского СП приведен в таблице Таблица 1.1.1.1.
[bookmark: _Ref122101754]Таблица 1.1.1.1 – Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории Кривошеинского СП
	№ п.п.
	Полное наименование
	Сокращенное наименование
	Юридический адрес (фактический адрес)
	ИНН
КПП
	Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения"
	МУП "ЖКХ КСП"
	636300, Томская область, с. Кривошеино, ул. Ленина, 4
	7009003954
700901001
	Водоснабжение питьевой водой, включая водоподготовку, транспортировку и подачу воды абонентам


Регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории Кривошеинского СП осуществляет одна организация – Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения», которая осуществляет полный цикл операций по водоснабжению питьевой водой, включая водоподготовку, транспортировку и подачу воды абонентам.
В эксплуатационной зоне МУП «ЖКХ КСП» находятся все объекты ЦС ХВС, посредством которых обеспечивается водоснабжение питьевой и технической водой абонентов на территории сельского поселения. 
В Кривошеинском СП расположены 10 скважин, в том числе 7 скважин в с. Кривошеино, 2 – в с. Жуково и одна скважина расположена в д. Новоисламбуль.
Картосхема зон действия МУП «ЖКХ КСП» и расположения входящих в них объектов ЦС ХВС представлены на рисунках 1.1.1.1–Рисунок 1.1.1.3. 
Водоснабжение села Кривошеино осуществляется от семи скважин № ТМ-145/17, № 18/82/16, № 27/82, 30/80, № 1, 46/79 и № Т-01670.
Водоснабжение деревни Новоисламбуль осуществляется от одной скважины № 39/69.
Водоснабжение села Жуково осуществляется от скважин № 17/69/14 и 229.
Описание ЦС ГВС на территории Кривошеинского СП представлено в подразделе 1.1.4.6. 


[image: ]
Рисунок 1.1.1.1 – Картосхема зоны действия ЦС ХВС на территории с. Кривошеино


[image: ]
Рисунок 1.1.1.2 – Картосхема зоны действия ЦС ХВС на территории с. Жуково

[image: ]
[bookmark: _Ref122108851]Рисунок 1.1.1.3 – Картосхема зоны действия ЦС ХВС на территории д. Новоисламбуль

[bookmark: _Toc122883081]Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Централизованными системами водоснабжения на территории Кривошеинского сельского поселения не охвачена западная часть с. Кривошеино (часть ул. Энергетиков), южная и юго-восточная часть с. Кривошеино. Д. Новоисламбуль и с. Жуково охвачены ЦС ВС практически полностью.
Централизованные системы горячего водоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc122883082]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ и ПП РФ от 05.09.2013 № 782 введены следующие понятия в сфере водоснабжения: 
· «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащая организации, осуществляющей горячее или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 
· «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
Централизованные системы холодного водоснабжения существуют во всех населенных пунктах поселения. Перечень централизованных систем водоснабжения приведен в таблице Таблица 1.1.3.1.
[bookmark: _Ref122112866]Таблица 1.1.3.1 – Перечень централизованных систем водоснабжения
	№ п/п
	Населенный пункт
	Система ХВС
	Система ГВС

	1
	с. Кривошеино
	Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, объекты социальной сферы, общественно-деловые строения другого назначения
	нет

	2
	с. Жуково
	Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, объекты социальной сферы, общественно-деловые строения другого назначения
	нет

	3
	д. Новоисламбуль
	Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, объекты социальной сферы, общественно-деловые строения другого назначения
	нет


Описание ЦС ГВС на территории Кривошеинского СП приведено в подразделе 1.1.4.6. 
[bookmark: _Toc122883083]Описание результатов технического обследования (если выполнялись) централизованных систем водоснабжения
Техническое обследование объектов ЦС ВС, находящихся на территории Кривошеинского СП на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 года N 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» не проводилось.
[bookmark: _Toc122883084]Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
[bookmark: _Toc411421270][bookmark: _Toc411421455][bookmark: _Toc411421614][bookmark: _Toc411797928][bookmark: _Toc411863741][bookmark: _Toc412386639][bookmark: _Toc412386981][bookmark: _Toc412387050][bookmark: _Toc412494380][bookmark: _Toc413011301][bookmark: _Toc413011397]Все скважины, расположенные на территории Кривошеинского СП, работают на неутвержденных запасах подземных вод. Характеристики водозаборных сооружений по населенным пунктам приведены в таблице Таблица 1.1.4.1. 
[bookmark: _Ref122113091]Таблица 1.1.4.1 – Характеристики водозаборных сооружений Кривошеинского СП
	Населенный пункт
	Количество скважин
	№№ скважин по паспорту
	Год ввода (капитального ремонта)
	Факт. производительность, м3/час
	Дебит скважин (по паспорту), м3/час
	Глубина скважины, м

	с. Кривошеино
	7
	ТМ-145/17
	2017
	50
	65
	160

	
	
	18/82/16
	2016
	25
	25
	150

	
	
	№27/82
	1982
	6
	30
	150

	
	
	30/80
	1980
	16
	16
	135

	
	
	1
	1987
	4
	24
	80

	
	
	46/79
	1979
	7
	16
	145

	
	
	Т-01670
	1970
	3
	4
	90

	с. Жуково
	2
	17/69/14
	2014
	5
	20
	154

	
	
	229
	1959
	4
	20
	75

	д. Новоисламбуль
	1
	39/69
	1969
	7
	16
	103


Сведения об аккумуляторных емкостях на территории поселения приведены в таблице Таблица 1.1.4.2.
[bookmark: _Ref153452789]Таблица 1.1.4.2 – Характеристики водозаборных сооружений Кривошеинского СП
	Тип
	Технические параметры
	Кол-во, шт.
	Год ввода в эксплуатацию

	
	Высота, м
	Объем, м3
	
	

	с. Кривошеино Центральный водозабор
	подземная емкость
	100
	2
	2004

	Кривошеино, ул. Артельная
	3
	10
	1
	1980

	Кривошеино, ул. Тракторная
	15
	10
	1
	1987

	Кривошеино, ул. Южная
	3
	10
	1
	1979

	Жуково, ул. Центральная
	13
	10
	1
	2014

	Жуково, ул. Садовая
	15
	10
	1
	2013



[bookmark: _Toc122883085]Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Источником водоснабжения населённых пунктов Кривошеинского сельского поселения является артезианская вода. Водозабор эксплуатирует подземные воды палеогенового водоносного горизонта.  Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, жёсткие. 
Механическая очистка воды осуществляется фильтровальными колоннами. Биологическое обеззараживание и химическая очистка не осуществляется.
Результаты испытаний воды после на водозаборе с. Кривошеино приведены в табл. Таблица 1.1.4.3.
[bookmark: _Ref122385360]Таблица 1.1.4.3 – Результаты анализа воды (отбор на скважине)
	Код образца (пробы):
	0105.13.ПК.СХ.01.01.01

	№
п/п
	Определяемые
показатели
	Результаты
исследований
	Гигиенический
норматив
	Единицы
измерения
	НД на методы исследований

	Санитарно-гигиеническая лаборатория

	1. Органолептические показатели

	1
	Запах
	2
	2
	балл
	ГОСТ 3351-74

	2
	Цветность
	7.7
	20
	град.
	ГОСТ Р 52769-2007

	3
	Мутность
	4.63
	1.5
	ЕФМ
	ГОСТ 3351-74

	2. Обобщенные показатели

	1
	pH
	
	
	ед. pH
	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Окисляемость
перманганатная
	
	
	мг/дм3
	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

	3. Неорганические вещества

	3
	Аммиак
	2.44
	2
	мг/дм3
	ГОСТ 4192-82

	4
	Нитриты
	
	
	мг/дм3
	ГОСТ 4192-82

	5
	Нитраты
	
	
	мг/дм
	ГОСТ 18826-73

	6
	Общая жесткость
	
	
	мг-экв/дм3
	ГОСТ 52407-2005

	7
	Сухой остаток
	
	
	мг/дм3
	ГОСТ 18164-72

	8
	Хлориды
	
	
	мг/дм3
	ГОСТ 4245-72

	9
	Сульфаты
	
	
	мг/дм3
	ГОСТ Р 52964-2008

	10
	Железо (суммарно)
	3.91
	0.3
	мг/дм3
	М-02-1109-09

	11
	Фтор
	
	
	мг/дм3
	ГОСТ 4386-89

	4. Органические вещества

	1
	Общее микробное число
	10
	Не более 50
	1 мл.
	МУК 4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии
	не обнаружено
	отсутствует
	100 мл.
	МУК 4.2.1018-01

	3
	Термотолерантныеколиформные бактерии
	
	
	100 мл.
	МУК 4.2.1018-01


На основе анализа результатов, представленных в таблице Таблица 1.1.4.3 можно сделать вывод о не соответствии воды требованиям обеспечения нормативов качества воды (по показателям содержание железа, показатели цветности, мутность).
[bookmark: _Toc122883086]Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Основные характеристики насосного оборудования, действующего на территории Кривошеинского СП, представлены в таблице Таблица 1.1.4.4. 






[bookmark: _Ref122386476]Таблица 1.1.4.4 – Основные характеристики насосного оборудования, действующего на территории Кривошеинского СП
	Наименование насосного оборудования
	Населенный пункт
	Скважина
	Тип, марка
	Количество
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Номинальная мощность, кВт
	Год ввода в эксплуатацию

	Насосы первого подъема
	с. Кривошеино
	ТМ-145/17
	ЭЦВ 10-65-110
	1
	65
	175
	32
	2020

	
	
	18/82/16
	ЭЦВ 8-25-100
	1
	25
	100
	11
	2017

	
	
	27/82
	ЭЦВ 6-10-110
	1
	10
	110
	5,5
	2022

	
	
	30/80
	ЭЦВ 6-10-110
	1
	10
	110
	5,5
	2020

	
	
	1
	ЭЦВ 6-10-80
	1
	10
	80
	4,5
	2017

	
	
	46/79
	ЭЦВ 6-10-80
	1
	10
	80
	4,5
	2013

	
	
	Т-01670
	Водомет 60/72 Джилекс
	1
	0,2
	72
	0,88
	2009

	
	с. Жуково
	17/69/14
	ЭЦВ 6-10-110
	1
	10
	110
	5,5
	2016

	
	
	229
	ЭЦВ 6-10-80
	1
	10
	80
	4,5
	2013

	
	д. Новоисламбуль
	39/69
	ЭЦВ 6-10-110
	1
	10
	110
	5,5
	2019

	Насосы второго подъема
	с. Кривошеино
	ТМ-145/17
18/82/16
	WILO IL 65/200-11/2
	1
	43
	20
	11
	2018



[bookmark: _Toc122883087]Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Водопроводные сети на территории Кривошеинского СП – централизованные, состоящие как из закольцованных, так и из тупиковых линий. Система водоснабжения общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая с противопожарной низкого давления. Структура водопроводных сетей по технологическим зонам представлена в табл. Таблица 1.1.4.5.
[bookmark: _Ref122872658]Таблица 1.1.4.5 – Структура водопроводных сетей по ТЗ ЦС ВС, п.м.
	Наименование участка
	Диаметр, мм
	Глубина прокладки, м
	Материал трубы
	Протяженность, п.м.
	Год прокладки

	с. Кривошеино, от Центрального водозабора
	до 100 -24724,
100-200 8950
	2,5
	сталь 12,8 чугун 11,5
полимер 15,78
	33674
	1970-е годы с последующей заменой участками

	с. Кривошеино, мкр «Березовый»
	160
	2,5
	полимер
	1611
	2016

	с. Кривошеино, от скважины ул. Артельная
	
	2,5
	
	2632
	1970-е годы с последующей заменой участками

	с. Кривошеино, от скважины ул. Кедровая
	
	2,5
	полимер
	1160
	2009

	с. Кривошеино, от скважины ул. Тракторная
	
	2,5
	
	2438
	1970-е годы с последующей заменой участками

	с. Кривошеино, от скважины ул. Южная
	
	2,5
	
	520
	1970-е годы с последующей заменой участками

	с. Жуково, от скважины ул. Центральная
	
	2,5
	
	3500
	1970-е годы с последующей заменой участками

	с. Жуково, от скважины ул. Садовая
	
	2,5
	
	1535
	1970-е годы с последующей заменой участками

	д. Новоисламбуль
	до 100-1600
100-308
	2,5
	полимер
	1908
	2012


	Суммарная протяженность водопроводных сетей на территории поселения составляет 48 978 м. Значительная часть водопроводных сетей на территории поселения построена в 1970-е года с последующей перекладкой участков.
	На момент актуализации схемы общая величина износа сетей водоснабжения в большей части поселения оценивается как высокая, так как значительная часть трубопроводов сети водоснабжения эксплуатируется сверх нормативного срока службы.


[bookmark: _Toc122883088]Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
К основным техническим и технологическим проблемам ЦС ХВС на территории Кривошеинского СП: 
· высокая степень износа водонапорных башен;
· недостаточная степень техногенной надежности;
· высокая степень износа водоочистных сооружений;
· отсутствие оборудования водозаборных сооружений приборами учета воды.
Согласно генеральному плану поселения общее состояние имеющихся скважинных систем водоснабжения сельского поселения оценивается как удовлетворительное. Водопроводные сооружения (скважины, водонапорные башни) и сети водопровода изношены и находятся в критическом состоянии. Существующая система водоснабжения не позволяет надежно обеспечить потребителей подземными водами. Отсутствуют сооружения водоподготовки и обеззараживания в системах водоснабжения с. Жуково и д. Новоисламбуль. В связи с длительным сроком эксплуатации водозаборных скважин, сетчатые фильтры последних подвержены кольматации железистыми соединениями. Старение скважин отражается на росте гидравлических сопротивлений и увеличении понижений динамического уровня воды. 
[bookmark: _Ref122103865][bookmark: _Ref122107312][bookmark: _Toc122883089]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
В настоящее время централизованные системы горячего водоснабжения на территории поселения отсутствуют. Поставки горячего водоснабжения осуществляются индивидуальными источниками теплоснабжения и электрическими водонагревателями.
[bookmark: _Toc122883090]Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
На территории Кривошеинского СП отсутствуют зоны распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем ни на данном этапе, ни в перспективе не предусматривается разработка технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды, используемой в централизованных системах водоснабжения.
[bookmark: _Toc122883091]Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Все объекты ЦС ХВС на территории Кривошеинского СП относятся к муниципальным, являются объектами недвижимого имущества и находятся в собственности администрации Кривошеинского сельского поселения. Эксплуатацию объектов ЦС ХВС на территории Кривошеинского СП осуществляет МУП «ЖКХ КСП» на праве хозяйственного ведения в соответствующих эксплуатационных зонах. 
[bookmark: _Toc122883092]Раздел «Направления развития централизованных систем водоснабжения»
[bookmark: _Toc122883093]Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:
· охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
· повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;
· снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;
· обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
· обеспечения развития ЦС ГВС, ХВС и ВО путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:
· приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
· обеспечение технологического и организационного единства и целостности ЦС ГВС, ХВС и (или) ВО;
· достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
· установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
· обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
· обеспечение равных условий доступа абонентов к сфере водоснабжения и водоотведения;
· открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Кривошеинского СП сформированы следующие основные цели развития централизованных систем водоснабжения Кривошеинского СП:
· обеспечение требуемого качества водоподготовки питьевой воды, подаваемой абонентам, в необходимом объеме;
· повышение надежности и энергоэффективности процессов водоподготовки, транспортировки и подачи воды абонентам;
· обеспечение централизованным водоснабжением планируемых к строительству и (или) реконструкции объектов капитального строительства на территориях перспективной застройки, реконструируемых и существующих территориях.
Для достижения указанных целей развития централизованных систем водоснабжения Кривошеинского СП разработан перечень мероприятий по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (см. подраздел 1.4.1). 
 В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития ЦС ГВС, ХВС и ВО относятся: 
· показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;
· показатели очистки сточных вод;
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).
Применительно к централизованным системам водоснабжения Кривошеинского СП данные показатели рассмотрены в подразделах 1.7.1–1.7.4.
[bookmark: _Ref122717822][bookmark: _Toc122883094]Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования
В части определения перспективных балансов по ЦС ГВС, ХВС и ВО наиболее значимым фактором является определение перспективы численности населения, поскольку для большинства ЦС ГВС, ХВС и ВО, действующих на территории Российской Федерации, на долю данной категории абонентов приходится основная доля потребления соответствующих услуг. Так, по ЦС ХВС и ВО, действующим на территории Кривошеинского СП, на долю абонентов категории «население» приходится более 75 % потребления соответствующих услуг.
С целью определения фактической и перспективной численности населения Кривошеинского СП проанализированы и использованы следующие материалы:
· данные о численности постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям за период 2018–2022гг., опубликованные Федеральной службой государственной статистики;
· Генеральный план Кривошеинского сельского поселения, утвержденный Решением Совета депутатов муниципального образования Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области от 30.13.2013 № 45 (далее – Генеральный план).
Показатели фактической численности постоянного населения за период 2018-2022гг. и результаты определения прогнозной численности постоянного населения на период действия Схемы ВСиВО Кривошеинского СП (до 2033 гг. включительно) по Кривошеинскому СП приведены в таблице Таблица 1.2.2.1.
[bookmark: _Ref122817066]Таблица 1.2.2.1 – Показатели фактической и прогнозной численности постоянного населения за период 2018-2022 гг. и результаты определения прогнозной численности постоянного населения на период действия Схемы ВСиВО Кривошеинского СП (до 2033 г. включительно) по Кривошеинскому СП
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Фактические показатели
	Прогнозные показатели

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Численность постоянного населения (на 01 января), чел.
	5 663
	5 638
	5 671
	5 592
	5 621
	5 809
	5 997
	6 185
	6 373
	6 561
	6 749
	6 937
	7 125
	7 313
	7 500


За период 2018–2022гг. фактическая численность постоянного населения Кривошеинского СП снизилась 5663 чел. до 5621 чел. При определении прогнозной численности постоянного населения на период до 2033 года приняты прогнозные показатели в соответствии с Генеральным планом Кривошеинского сельского поселения.
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ГВС, ХВС и ВО, направленные на обеспечение централизованным водоснабжением и (или) водоотведением планируемых к строительству и (или) реконструкции объектов капитального строительства на территории Кривошеинского СП, приведены в подразделах 1.4.1 и 2.4.2.
[bookmark: _Toc122883095]Раздел «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»
[bookmark: _Toc122883096]Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации питьевой воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь при ее производстве и транспортировке по ТЗ ВС Кривошеинского СП приведен в таблице Таблица 1.3.1.1.
[bookmark: _Ref122701561]Таблица 1.3.1.1 – Общий баланс подачи и реализации питьевой воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь при ее производстве и транспортировке по Кривошеинскому СП (факт, принятый ДТР ТО)
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022

	Поднято воды насосными станциями 1 подъема, в том числе:
	куб. м
	136 963
	134 309

	из поверхностных водоисточников
	куб.м
	0
	0

	из подземных водоисточников
	куб.м
	136 963
	134 309

	Фактически очищено воды
	куб. м
	0
	0

	Вода, полученная со стороны
	куб. м
	0
	0

	Расход воды на хозяйственные и технологические нужды
	куб. м
	3 985
	3 985

	Подано воды в водопроводную сеть
	куб. м
	132 978
	130 324

	Потери воды в водопроводных сетях 
	куб. м
	5 629
	7 831

	 то же в % к отпуску в сеть
	%
	4,2
	6,0

	Реализовано воды
	куб. м
	127 350
	122 493



	Оценку фактических потерь питьевой воды невозможно выполнить вследствие того, что при формировании баланса применяется расчетный способ вследствие недостаточного оснащения абонентов приборами учета.
[bookmark: _Toc122883097]Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс подачи питьевой воды по ТЗ ВС Кривошеинского СП (годовой и в сутки максимального водопотребления) за 2021–2022 г. приведен в таблице Таблица 1.3.2.1.
[bookmark: _Ref122701137]Таблица 1.3.2.1 – Территориальный баланс подачи питьевой воды в технологических зонах Кривошеинского СП (факт, принятый ДТР ТО)
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022

	Поднято воды насосными станциями 1 подъема, в том числе:
	куб. м
	136 963
	134 309

	из поверхностных водоисточников
	куб.м
	0
	0

	из подземных водоисточников
	куб.м
	136 963
	134 309

	Расход воды на хозяйственные и технологические нужды
	куб. м
	3 985
	3 985

	Подано воды в водопроводную сеть
	куб. м
	132 978
	130 324

	Потери воды в водопроводных сетях 
	куб. м
	5 629
	7 831

	 то же в % к отпуску в сеть
	%
	4,2
	6,0

	Реализовано воды
	куб. м
	127 350
	122 493

	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
	куб.м./ час
	14,538
	13,983



[bookmark: _Toc122883098]Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.) по ТЗ ВС Кривошеинского СП за период 2021–2022 гг. приведен в таблице Таблица 1.3.3.1.
[bookmark: _Ref122707518]Таблица 1.3.3.1 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды в технологических зонах Кривошеинского СП (факт, принятый ДТР ТО)
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022

	Отпущено (реализовано) воды всего, в том числе:
	куб.м
	127 350
	122 493

	населению
	куб.м
	108 932
	105 323

	бюджетным потребителям
	куб.м
	13 433
	12 100

	прочим потребителям
	куб.м
	4 985
	5 070



[bookmark: _Toc122883099]Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Фактическое потребление населением питьевой воды по ТЗ ВС Кривошеинскому СП составило:
· в 2021 г. – 108 932 м³;
· в 2022 г. – 105 323 м³.
От общих объемов реализации питьевой воды по ТЗ ВС Кривошеинскому СП потребление питьевой воды населением составляет ~85 %. 
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Томской области утверждены в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47 (с изменениями на 13.10.2020 г.) и представлены в таблице Таблица 1.3.4.1.

[bookmark: _Ref122712446]Таблица 1.3.4.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Томской области, куб. м/мес. на 1 человека
	N
пп
	Категория жилых помещений
	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению
	Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению)
	Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению

	1
	Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной водоразборной колонки (колодца)
	0,91
	x
	x

	2
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением без водоотведения и горячего водоснабжения, оборудованные раковинами, мойками кухонными
	1,77
	x
	x

	3
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения
	2,70
	x
	2,70

	4
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения, имеется ванна
	3,77
	x
	3,77

	5
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением и без централизованного водоотведения и горячего водоснабжения
	2,42
	x
	x

	6
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения и унитазов, оборудованные мойками кухонными
	1,63
	x
	1,63

	7
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением
	3,05
	1,16
	4,21

	8
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения
	2,23
	0,91
	x

	9
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения и унитазов
	1,45
	0,91
	x

	10
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, душами
	4,60
	2,51
	7,11

	11
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, раковинами и душем
	5,02
	3,02
	8,04

	12
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, раковинами и душем
	5,10
	3,11
	8,21

	13
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами, раковинами и душем, и без централизованного водоотведения
	3,77
	2,29
	x

	14
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами и душем, и горячим водоснабжением из автономных водонагревателей
	7,14
	x
	7,14

	15
	Жилые помещения с централизованным водоснабжением, оборудованные ваннами, раковинами и душем, горячим водоснабжением из автономных водонагревателей, и без централизованного водоотведения
	6,06
	x
	x

	16
	Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими душевыми
	2,39
	1,29
	3,68

	17
	Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания
	2,53
	1,43
	3,96



[bookmark: _Toc122883100]Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Сведения о доле отпуска питьевой воды по приборам учета по технологическим зонам показаны на рисунке Рисунок 1.3.5.1.

[bookmark: _Ref153053387]Рисунок 1.3.5.1 – Доля отпуска питьевой воды по приборам учета
На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Кривошеинского СП от общего объема реализации питьевой воды населению в среднем по поселению более 70 % определяется по приборам учета, что говорит о недостаточно высокой оснащенности приборами коммерческого учета данной категории абонентов. Обеспеченность абонентов-юридических лиц (бюджетнофинансируемые и прочие организации) приборами коммерческого учета потребляемой питьевой воды составляет практически 100%.
Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми приборами коммерческого учета многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда с целью перехода расчетов за потребление холодной воды в соответствии с показаниями данных приборов.
Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой водозаборными сооружениями и подаваемой в распределительные сети воды установлены приборы технического учета на действующих водозаборных сооружениях Кривошеинского СП.
[bookmark: _Toc122883101]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения муниципального образования
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборных сооружений питьевого водоснабжения по ТЗ ВС Кривошеинского СП приведен в таблице 1.3.6.1. 

[bookmark: _Ref122712634]Таблица 1.3.6.1 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборных сооружений питьевого водоснабжения по ТЗ ВС Кривошеинского СП
	№ п.п.
	Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя
	2021
	2022

	1
	Кривошеинское СП
	 
	 

	1.1
	Подача питьевой воды в водопроводные сети в час максимального водопотребления, м³/час
	14,54
	13,98

	1.2
	Установленная производительность (мощность) водозаборных сооружений, м³/час
	146,00
	146,00

	1.3
	Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений, м³/час
	131,46
	132,02

	1.4
	Доля резерва (дефицита) производительности водозаборных сооружений
	90,0%
	90,4%


Как видно из таблицы Таблица 1.3.6.1, по ТЗ ВС Кривошеинского СП наблюдается наличие значительного резерва производительность (мощности) действующих водозаборных сооружений.
[bookmark: _Toc122883102]Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с актуализированными версиями СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
Прогнозные балансы потребления питьевой воды по ТЗ ВС Кривошеинского СП приведены в таблице Таблица 1.3.7.1.
Баланс учитывает увеличение водопотребления в категории «Население» за счет роста численности населения, предусмотренного действующим Генеральным планом поселения. Как видно из представленной таблицы, в рассматриваемом периоде не ожидается существенное увеличение объемов потребления питьевой воды.

[bookmark: _Ref122720925]Таблица 1.3.7.1 – Прогнозные балансы потребления питьевой воды по ТЗ ВС Кривошеинского СП
	Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Кривошеинское СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпущено (реализовано) воды всего, в том числе:
	куб.м
	122 493
	127 350
	128 387
	128 387
	128 387
	128 387
	128 387
	128 436
	128 485
	128 534
	128 583
	128 632

	населению
	куб.м
	105 323
	108 932
	109 894
	109 894
	109 894
	109 894
	109 894
	109 943
	109 992
	110 041
	110 090
	110 139

	бюджетным потребителям
	куб.м
	12 100
	13 433
	13 361
	13 361
	13 361
	13 361
	13 361
	13 361
	13 361
	13 361
	13 361
	13 361

	прочим потребителям
	куб.м
	5 070
	4 985
	5 132
	5 132
	5 132
	5 132
	5 132
	5 132
	5 132
	5 132
	5 132
	5 132



[bookmark: _Toc122883103]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
ЦС ГВС на территории Кривошеинского СП не используются.
[bookmark: _Toc122883104]Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по ТЗ ВС Кривошеинского СП приведены в таблице Таблица 1.3.9.1.

[bookmark: _Ref122720326]Таблица 1.3.9.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) по ТЗ ВС Кривошеинского СП
	№ п.п.
	Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	1
	Кривошеинское СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Годовое потребление питьевой воды, м³/год
	122 493
	127 350
	128 387
	128 387
	128 387
	128 387
	128 387
	128 436
	128 485
	128 534
	128 583
	128 632

	1.2
	Среднесуточное потребление питьевой воды, м³/сут.
	335,6
	348,9
	351,7
	351,7
	351,7
	351,7
	351,7
	351,9
	352,0
	352,1
	352,3
	352,4

	1.3
	Максимальное суточное потребление питьевой воды, м³/сут.
	436,3
	453,6
	457,3
	457,3
	457,3
	457,3
	457,3
	457,4
	457,6
	457,8
	458,0
	458,1



[bookmark: _Toc122883105]Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
По состоянию на момент актуализации в поселении существует 3 технологические зоны холодного водоснабжения (табл. Таблица 1.3.10.1).
[bookmark: _Ref122720792]Таблица 1.3.10.1 – Технологические зоны питьевого и горячего водоснабжения на территории Кривошеинского СП
	Населенный пункт
	Количество ТЗ питьевого водоснабжения
	Количество ТЗ горячего водоснабжения
	Количество ТЗ технического водоснабжения

	с. Кривошеино
	1
	––
	––

	с. Жуково
	1
	––
	––

	д. Новоисламбуль
	1
	––
	––


[bookmark: _Toc122883106]Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Прогноз распределения расходов питьевой воды на водоснабжение по типам абонентов по ТЗ ВС Кривошеинского СП приведен в таблице Таблица 1.3.7.1.
[bookmark: _Toc122883107]Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) по ТЗ ВС Кривошеинского СП приведены в таблице 1.3.12.1.

Таблица 1.3.12.1 – Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) по ТЗ ВС Кривошеинского СП
	Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Кривошеинское СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери воды в водопроводных сетях
	куб.м
	7 831
	8 131
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	то же в % к отпуску в сеть
	%
	6,0
	6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Среднесуточные потери питьевой воды
	куб.м/ сут.
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9




[bookmark: _Toc122883108]Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Перспективные балансы водоснабжения питьевой водой по ТЗ ВС Кривошеинского СП приведены в таблице Таблица 1.3.13.1. Перспективные балансы водоотведения рассмотрены в подразделе 2.2.5.

[bookmark: _Ref122728364]Таблица 1.3.13.1 – Перспективные балансы водоснабжения питьевой водой по ТЗ ВС Кривошеинского СП, м³/год
	Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Кривошеинское СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поднято воды насосными станциями 1 подъема, в том числе:
	куб. м
	134 309
	139 463
	132 373
	132 373
	132 373
	132 373
	132 373
	139 068
	139 121
	139 174
	139 227
	139 280

	из поверхностных водоисточников
	куб.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из подземных водоисточников
	куб.м
	134 309
	139 463
	132 373
	132 373
	132 373
	132 373
	132 373
	139 068
	139 121
	139 174
	139 227
	139 280

	Расход воды на хозяйственные и технологические нужды
	куб. м
	3 985
	3 983
	3 985
	3 985
	3 985
	3 985
	3 985
	3 985
	3 985
	3 985
	3 985
	3 985

	Подано воды в водопроводную сеть
	куб. м
	130 324
	135 480
	128 388
	128 388
	128 388
	128 388
	128 388
	135 312
	135 364
	135 415
	135 467
	135 518

	Потери воды в водопроводных сетях 
	куб. м
	7 831
	8 131
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 то же в % к отпуску в сеть
	%
	6,0
	6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реализовано воды, в т.ч.
	куб. м
	122 493
	127 350
	128 387
	128 387
	128 387
	128 387
	128 387
	128 436
	128 485
	128 534
	128 583
	128 632

	населению
	куб. м
	105 323
	108 932
	109 894
	109 894
	109 894
	109 894
	109 894
	109 943
	109 992
	110 041
	110 090
	110 139

	бюджетным потребителям
	куб. м
	12 100
	13 433
	13 361
	13 361
	13 361
	13 361
	13 361
	13 361
	13 361
	13 361
	13 361
	13 361

	прочим потребителям
	куб. м
	5 070
	4 985
	5 132
	5 132
	5 132
	5 132
	5 132
	5 132
	5 132
	5 132
	5 132
	5 132


*
[bookmark: _Toc122883109]Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений и СВП по ТЗ ВС Кривошеинского СП приведен в таблице 1.3.14.1. 


Таблица 1.3.14.1 – Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений и СВП по ТЗ ВС Кривошеинского СП
	№ п.п.
	Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Кривошеинское СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Подача питьевой воды в водопроводные сети в час максимального водопотребления, м³/час
	13,98
	14,54
	14,66
	14,66
	14,66
	14,66
	14,66
	14,66
	14,67
	14,67
	14,68
	14,68

	1.2
	Установленная производительность (мощность) водозаборных сооружений и СВП, м³/час[footnoteRef:2] [2:  –указана максимальная производительность водозаборных сооружений (дебит скважин)] 

	146,00
	146,00
	146,00
	146,00
	146,00
	146,00
	146,00
	146,00
	146,00
	146,00
	146,00
	146,00

	1.3
	Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений и СВП, м³/час
	132,02
	131,46
	131,34
	131,34
	131,34
	131,34
	131,34
	131,34
	131,33
	131,33
	131,32
	131,32

	1.4
	Доля резерва (дефицита) производительности водозаборных сооружений и СВП
	90,4%
	90,0%
	90,0%
	90,0%
	90,0%
	90,0%
	90,0%
	90,0%
	90,0%
	90,0%
	89,9%
	89,9%





[bookmark: _Toc122883110]Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Кривошеинского СП на территории поселения статусом гарантирующей в сфере водоснабжения и водоотведения наделено МУП «ЖКХ КСП». 
В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» введены и определены следующие понятия и требования:
· Статья 2 Главы 1: «гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;
· Статья 6 Главы 2: к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов относится определение для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей организации и установление зон ее деятельности;
· Пункт 1 Статьи 12 Главы 3: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется»;
· Пункт 2 Статьи 12 Главы 3глава 3, статья 12, пункт 2: «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;
· Пункт 2 Статьи 42 Главы 8: «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».
В соответствии с указанными, в границах Кривошеинского СП статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения следует наделить МУП «ЖКХ КСП».
[bookmark: _Toc122883111]Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»
[bookmark: _Ref122436034][bookmark: _Ref122734251][bookmark: _Toc122883112]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Перечень основных мероприятий по развитию централизованного водоснабжения на территории Кривошеинского СП с разбивкой по годам и основных параметров по мероприятиям по ТЗ Кривошеинского СП приведен в таблице Таблица 1.4.1.1.
	






[bookmark: _Ref122727606]Таблица 1.4.1.1 – Перечень основных мероприятий в сфере водоснабжения на территории Кривошеинского СП с разбивкой по годам, с указанием технических обоснований и основных параметров по мероприятиям по Кривошеинскому СП*
	№ п.п.
	Наименование ТЗ ВО/
Наименование мероприятия
	Основные технические характеристики мероприятия
	Техническое обоснование
	Период реализации, гг.

	
	
	Водопроводные сети
	Прочие объекты
	
	Начало
	Конец

	
	
	L, м
	D, мм
	СВО, м³/сут.
	ВНС, м³/ч
	
	
	

	1
	с. Кривошеино
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Строительство станции водоподготовки
	
	
	700,0
	
	Обеспечение требуемого качества водоподготовки питьевой, подаваемой абонентам, в необходимом объеме
	2028
	2028

	1.2
	Реконструкция ветхих сетей
	3 000,0
	определяется на этапе разработки ПСД
	
	
	Повышение надежности и энергоэффективности процессов транспортировки и подачи воды абонентам
	2024
	2033

	1.3
	Реконструкция с увеличением диаметра на участках:
	
	
	
	
	Повышение надежности и энергоэффективности процессов транспортировки и подачи воды абонентам
	2024
	2026

	1.3.1
	У-1-110 – У-1-229
	42,38
	100
	
	
	
	
	

	1.3.2
	У-1-229 – К-1-67
	80,93
	100
	
	
	
	
	

	1.3.3
	К-1-40 – К-1-36
	54,88
	100
	
	
	
	
	

	1.3.4
	К-1-34 – К-1-35
	50,13
	100
	
	
	
	
	

	1.3.5
	К-1-37 – К-1-34
	22,42
	100
	
	
	
	
	

	1.3.5
	К-1-36 – К-1-37
	43,85
	100
	
	
	
	
	

	1.3.6
	К-1-67 – К2.11
	98,00
	100
	
	
	
	
	

	1.3.7
	К2.11 – К-1-40
	279,68
	100
	
	
	
	
	

	1.4
	Новое строительство на участке т/вр – У-1-110
	131,51
	100
	
	
	
	
	

	2
	с. Жуково
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Установка системы водоподготовки
	
	
	100,0
	
	Обеспечение требуемого качества водоподготовки питьевой, подаваемой абонентам, в необходимом объеме
	2027
	2027

	2.2
	Реконструкция ветхих сетей
	500,0
	определяется на этапе разработки ПСД
	
	
	Повышение надежности и энергоэффективности процессов транспортировки и подачи воды абонентам
	2024
	2033

	3
	д. Новоисламбуль
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Установка системы водоподготовки
	
	
	35,0
	
	Обеспечение требуемого качества водоподготовки питьевой, подаваемой абонентам, в необходимом объеме
	2029
	2029


* – Перечень мероприятий по строительству и реконструкции (капитальному ремонту) участков действующих водопроводных сетей носит рекомендательный характер и может корректироваться собственником и ресурсоснабжающей организацией в зависимости от текущего технического состояния ЦС ВС, а также на этапе разработки проектно-сметной документации
[bookmark: _Toc122883113]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Мероприятия, представленные в пп. 1.1, 2.1, 3.1 табл. Таблица 1.4.1.1, направлены на обеспечение требуемого качества водоподготовки питьевой, подаваемой абонентам, в необходимом объеме.
Мероприятия, представленные в пп. 1.2, 2.2 табл. Таблица 1.4.1.1, направлены на повышение надежности и энергоэффективности процессов водоподготовки, транспортировки и подачи воды абонентам.
[bookmark: _Toc122883114]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
В рамках развития ЦС ХВС Кривошеинского СП предусматриваются следующие основные мероприятия:
· Строительство водоочистных сооружений в технологических зонах Кривошеинского СП: в технологических зонах на указанных территориях отсутствуют действующие водоочистные сооружения. Для обеспечения потребителей питьевой водой требуемого качества предлагается строительство водоочистных сооружений. Период реализации мероприятий: 2027–2029 гг.;
· Реконструкция (капитальный ремонт) действующих участков водопроводных сетей: существующие водопроводные сети характеризуются высокой степенью износа. В рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Кривошеинского СП предусматривается реконструкция наиболее проблемных участков водопроводных сетей в течение 2024–2033 гг. При реконструкции предусматривается применение водопроводных сетей из полиэтиленовых труб, заявленный срок эксплуатации которых составляет до 50 лет.
[bookmark: _Toc122883115]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
К числу основных особенностей централизованных систем водоснабжения, как объектов автоматизации, относятся:
· высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;
· работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;
· зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;
· территориальная разрозненность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;
· сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;
· необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;
· значительная инерционность ряда технологических процессов.
Задачи автоматизации процессов водозабора, водоподготовки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:
· создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;
· улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;
· улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;
· уменьшение стоимости подготовки воды требуемого качества.
На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Кривошеинского СП в ТЗ поселения системы автоматизации технологических процессов на основных объектах (водозаборные сооружения, СВП, ВНС) практически отсутствуют, а данные объекты работают с постоянным присутствием оперативного персонала. 
При развитии систем автоматизации и диспетчеризации для ТЗ с. Кривошеино предлагается организация двухступенчатой структуры диспетчерского управления, с наличием центрального пункта управления (далее – ЦПУ) и местных пультов управления на водозаборных сооружениях, СВП и ВНС. Функции ЦПУ заключаются в контроле всех основных объектов ЦС ХВС, входящих в ТЗ ВС с. Кривошеино, как единого комплекса и координации работы всех местных пультов управления, с реализацией SCADA-системы. Функции местных пультов управления ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла. 
Автоматизация процесса подачи воды в водопроводные сети от насосных агрегатов на СВП и на ВНС второго подъема заключается в частотном управлении работой данных насосных агрегатов с регулированием значения давления в напорном трубопроводе и передачей сигналов как в местную операторскую, так и на ЦПУ эксплуатирующей организации. Контролироваться на данных объектах должны следующие параметры:
· давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;
· давление в напорном водоводе; 
· расход перекачиваемой воды;
· уровень воды в дренажном приямке;
· работающие насосные агрегаты;
· наработка каждого насосного агрегата;
· потребляемый ток (мощность) каждым скважинным насосным агрегатом;
· число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании;
· аварийные ситуации.
Подробное описание, выбор требуемых технических решений по автоматизации процессов, оборудования и необходимых материалов требуется предусмотреть в соответствующих проектах по реконструкции соответствующих объектов ЦС ХВС. 
Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов ЦС ХВС должны быть связаны в общую систему диспетчерского управления с ЦПУ, организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации. Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологических процессов, выполняемых каждым отдельным объектом ЦС ХВС.
В предлагаемой системе управления следует предусмотреть организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений давления в водопроводных сетях. Значения с датчиков давления следует передавать на ЦПУ для возможной корректировки режимов работы насосных агрегатов на основных объектах ЦС ХВС.
Подробное описание системы диспетчерского управления, разработка конкретных технических решений, определение состава оборудования и перечня необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации соответствующих объектов.
[bookmark: _Toc122883116]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Кривошеинского СП от общего объема реализации питьевой воды населению в среднем по поселению более 70 % определяется по приборам учета, что говорит о недостаточно высокой оснащенности приборами коммерческого учета данной категории абонентов. Обеспеченность абонентов-юридических лиц (бюджетнофинансируемые и прочие организации) приборами коммерческого учета потребляемой питьевой воды составляет практически 100%.
Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми приборами коммерческого учета многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами учета частного жилого фонда с целью перехода расчетов за потребление холодной воды в соответствии с показаниями данных приборов.
[bookmark: _Ref122728804][bookmark: _Toc122883117]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) на территории муниципального образования и их обоснование
Варианты маршрутов прохождения, предлагаемых к строительству и реконструкции трубопроводов (участков водопроводных сетей) по территории Кривошеинское СП, определены из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии разработки проектной и рабочей документации по соответствующим проектам.
Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) детально отражены в электронной модели Схемы водоснабжения. 
Пример варианта маршрута прохождения трубопроводов (трасс) на территории с. Кривошеино представлен рисунке Рисунок 1.4.6.1. 
[image: ]
[bookmark: _Ref122862227]Рисунок 1.4.6.1 – Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) на территории с. Кривошеино
[bookmark: _Toc122883118]Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Кривошеинского СП не предусматривается строительство объектов ЦС ХВС на новых площадках либо изменения границ зон размещения действующих объектов ЦС ХВС, предлагаемых к реконструкции или модернизации.
[bookmark: _Toc122883119]Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Границы планируемых зон размещения водопроводных сетей ЦС ХВС представлены на рисунках подраздела 1.4.6 настоящего документа. 
[bookmark: _Toc122883120]Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Картосхемы зон действия ТЗ ВС Кривошеинского СП и расположения входящих в нее объектов ЦС ХВС приведены в Приложениях к настоящему документу.

[bookmark: _Toc122883121]Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»
[bookmark: _Toc122883122]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Для предотвращения сброса образуемых промывных вод от предлагаемых к строительству СВП предлагается вывоз ассенизационным способом с последующей обработкой на КОС. 
[bookmark: _Toc122883123]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
При реализации предлагаемого варианта развития ЦС ХВС на территории Кривошеинского СП не предусматривается мероприятий, в которых необходимым было бы применение химических реагентов (хлора и т.п.).
[bookmark: _Toc122883124]Раздел «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»
[bookmark: _Toc122883125]Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
· Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утвержденная Приказом Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр (с изменениями на 07.08.23 г.);
· Сборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-14-2023. Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденный Приказом Минстроя РФ от 06.03.2023 № 159/пр (далее – НЦС 81-02-14-2023);
· Сборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-19-2023. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденный Приказом Минстроя РФ от 14.03.2023 № 183/пр (далее – НЦС 81-02-19-2023).
При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей в соответствии с НЦС 81-02-14-2023 приняты следующие положения:
· Применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;
· Способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1–3, глубина – 2м);
· Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер.=1,02;
· Зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;
· Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег.=1,02;
· Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kрег.=1,00.
При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения (водозаборные сооружения, СВП, ВНС и пр.) в соответствии с НЦС 81-02-19-2023 приняты следующие положения:
· Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер.=0,96;
· Зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;
· Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег.=1,02;
· Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kрег.=1,00.
Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022 г. к ценам соответствующих лет применены определенные в соответствии с письмом Минэкономразвития России «Основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», а также «Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года» индексы-дефляторы (по базовому варианту по строке «Инвестиции в основной капитал»). Примененные индексы-дефляторы приведены в таблице Таблица 1.6.1.1.
[bookmark: _Ref122731491]Таблица 1.6.1.1 – Примененные индексы-дефляторы для приведения стоимостей мероприятий от цен 2022 г. к ценам соответствующих лет 
	№ п.п.
	Наименование показателя
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	1
	Темп роста по отношению к предыдущему году
	104,7%
	104,3%
	103,7%
	104,1%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%
	104,0%

	2
	Темп роста по отношению к 2023г.
	104,7%
	109,2%
	113,3%
	117,9%
	122,7%
	127,6%
	132,7%
	138,0%
	143,5%
	149,2%


[bookmark: _Toc122883126]Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения по ТЗ ВС Кривошеинского СП (без учета НДС) приведена в таблице Таблица 1.6.2.1.
На момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Кривошеинского СП перечисленные в таблице Таблица 1.4.1.1 мероприятия не имеют утвержденных источников финансирования (официальных документов, подтверждающих целевое выделение денежных средств на рассматриваемые мероприятия). 
Источниками финансирования для рассматриваемых мероприятий могут являться:
· бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно-коммунального сектора;
· собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения, в виде амортизационных отчислений, расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли;
· средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение перспективных объектов капитального к централизованным системам водоснабжения. 





[bookmark: _Ref159420105]Таблица 1.6.2.1 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения по ТЗ ВС Кривошеинского СП (тыс. руб. без учета НДС)
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Всего
	в т.ч. по годам

	
	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	1
	 
	 
	Всего по Кривошеинскому СП

	1.1
	Всего стоимость проектов
	67 999,52
	5 888,62
	6 144,17
	6 372,15
	6 395,15
	20 189,29
	5 062,50
	4 226,49
	4 395,55
	4 571,37
	4 754,22

	1.2
	Всего стоимость проектов нарастающим итогом
	 ––
	5 888,62
	12 032,79
	18 404,95
	24 800,09
	44 989,39
	50 051,89
	54 278,38
	58 673,92
	63 245,29
	67 999,52

	2
	 
	 
	Группа проектов "Водозаборные сооружения и водоподготовительные установки"

	2.1
	Всего стоимость проектов
	19 918,05
	0,00
	0,00
	0,00
	2 637,81
	16 281,67
	998,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Всего стоимость проектов нарастающим итогом
	 ––
	0,00
	0,00
	0,00
	2 637,81
	18 919,48
	19 918,05
	19 918,05
	19 918,05
	19 918,05
	19 918,05

	3
	 
	 
	Группа проектов "Водопроводные сети"

	3.1
	Всего стоимость проектов
	48 081,47
	5 888,62
	6 144,17
	6 372,15
	3 757,33
	3 907,63
	4 063,93
	4 226,49
	4 395,55
	4 571,37
	4 754,22

	3.2
	Всего стоимость проектов нарастающим итогом
	 –– 
	5 888,62
	12 032,79
	18 404,95
	22 162,28
	26 069,90
	30 133,84
	34 360,32
	38 755,87
	43 327,24
	48 081,47

	4
	 
	 
	Подгруппа проектов "Строительство водоподготовительных установок"

	4.1
	Всего стоимость проектов
	19 918,05
	0,00
	0,00
	0,00
	2 637,81
	16 281,67
	998,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Всего стоимость проектов нарастающим итогом
	 –– 
	0,00
	0,00
	0,00
	2 637,81
	18 919,48
	19 918,05
	19 918,05
	19 918,05
	19 918,05
	19 918,05

	4.3
	Установка системы водоподготовки с. Кривошеино
	16 281,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 281,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4
	Установка системы водоподготовки с. Жуково
	2 637,81
	0,00
	0,00
	0,00
	2 637,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Установка системы водоподготовки д. Новоисламбуль
	998,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	998,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	 
	 
	Подгруппа проектов "Реконструкция водопроводных сетей"

	5.1
	Всего стоимость проектов
	48 081,47
	5 888,62
	6 144,17
	6 372,15
	3 757,33
	3 907,63
	4 063,93
	4 226,49
	4 395,55
	4 571,37
	4 754,22

	5.2
	Всего стоимость проектов нарастающим итогом
	 ––
	5 888,62
	12 032,79
	18 404,95
	22 162,28
	26 069,90
	30 133,84
	34 360,32
	38 755,87
	43 327,24
	48 081,47

	5.3
	Реконструкция ветхих сетей с. Кривошеино
	34 372,76
	2 858,97
	2 983,04
	3 093,73
	3 220,57
	3 349,39
	3 483,37
	3 622,70
	3 767,61
	3 918,32
	4 075,05

	5.4
	Реконструкция сетей с. Кривошеино для наладки гидравлического режима
	7 979,91
	2 553,16
	2 663,96
	2 762,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.5
	Реконструкция сетей с. Жуково
	5 728,79
	476,50
	497,17
	515,62
	536,76
	558,23
	580,56
	603,78
	627,94
	653,05
	679,17




[bookmark: _Toc122883127]Раздел «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения»
В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям развития ЦС ХВС относятся: 
· Показатели качества питьевой воды:
· Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);
· Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);
· Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
· Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (удельное количество аварий и повреждений на объектах ЦС ХВС) (ед./км);
· Показатели энергетической эффективности:
· Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%);
· Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³).
Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ХВС Кривошеинского СП рассмотрены ниже, при этом фактические значения показателей определены в соответствии с исходными данными, предоставленными эксплуатирующими объекты ЦС ХВС организациями, а плановые значения показателей (на 2022–2035 гг.) определены из условия реализации мероприятий, предусмотренных в подразделе 1.4.1.
[bookmark: _Ref122436075][bookmark: _Toc122883128]Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды
Фактические и плановые значения показателей качества воды (в отношении питьевой воды) по ЦС ХВС Кривошеинского СП приведены в таблице Таблица 1.7.1.1.
[bookmark: _Ref122734385]Таблица 1.7.1.1 – Фактические и плановые значения показателей качества воды (в отношении питьевой воды) по ЦС ХВС Кривошеинского СП
	№ п.п.
	Наименование ТЗ ВС/
Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	
	ТЗ Кривошеинского СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Показатели качества питьевой воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	80
	≤10
	≤5
	≤5
	≤5
	≤5
	≤5

	1.1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	80
	≤10
	≤5
	≤5
	≤5
	≤5
	≤5


[bookmark: _Toc122883129]Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Фактические и плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения по ЦС ХВС Кривошеинского СП приведены в таблице Таблица 1.7.2.1.
[bookmark: _Ref122734518]Таблица 1.7.2.1 – Фактические и плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения по ЦС ХВС Кривошеинского СП
	№ п.п.
	Наименование ТЗ ВС/
Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	
	ТЗ Кривошеинского СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 
(удельное количество аварий и повреждений на объектах ЦС ХВС)
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc122883130]Показатели качества обслуживания абонентов
Расчет данного показателя не предусматривается в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Кривошеинского СП в соответствии с ФЗ № 103 о внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, регламентирующим исключение данного показателя с 1 января 2014г. из ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении». 
[bookmark: _Ref122436077][bookmark: _Toc122883131]Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
Фактические и плановые значения показателей эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды, по ЦС ХВС Кривошеинского СП приведены в таблице Таблица 1.7.4.1.
[bookmark: _Ref122734675]Таблица 1.7.4.1 – Фактические и плановые значения показателей эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды, по ЦС ХВС Кривошеинского СП
	№ п.п.
	Наименование ТЗ ВС/
Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	
	ТЗ Кривошеинского СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	5,5
	4,9
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7

	1.3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/ м3
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47


[bookmark: _Toc122883132]Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды
Расчет данного показателя не предусматривается в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Кривошеинского СП в соответствии с ФЗ № 103 о внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, регламентирующим исключение данного показателя с 1 января 2014г. из ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении».
[bookmark: _Toc122883133]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
[bookmark: _Toc122883134]Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей актуализации Схемы ВСиВО Кривошеинского СП не установлены.
Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»
[bookmark: _Toc122883135]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
На территории Кривошеинского СП не выявлены бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения. 





Глава 2. [bookmark: _Toc122883136]Схема водоотведения
[bookmark: _Toc122883137]Раздел «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»
[bookmark: _Toc122883138]Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования на эксплуатационные зоны
В Кривошеинском СП система централизованного водоотведения существует на территории с. Кривошеино. На остальных территориях ЦС ВО отсутствует, сбор жидких бытовых отходов в существующих жилых домах и отдельно стоящих зданиях различной формы собственности и назначения (общественные здания, магазины, предприятия сферы индивидуального предпринимательства и т.п.) осуществляется в автономные системы канализации – септики. Далее жидкие бытовые отходы откачиваются спецтехникой, принадлежащей предприятиям частной формы собственности, и вывозятся на КОС.
Централизованная система водоотведения с. Кривошеино представляет собой совокупность инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих прием и транспортировку, перекачку и очистку сточных вод от зданий жилого и общественно-делового назначения с. Кривошеино. На территории с. Кривошеино существует одна эксплуатационная зона системы централизованного водоотведения.
В структуру системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории с. Кривошеино включены:
- самотечные и напорные трубопроводы сетей водоотведения;
- канализационные насосные станции (КНС);
- канализационные очистные сооружения (КОС).
Объекты и сети централизованной системы водоотведения центральной части с. Кривошеино находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются МУП «ЖКХ КСП» на основании договора хоз. ведения. 
[bookmark: _Toc122883139]Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Техническое обследование объектов ЦС ВО, находящихся на территории Кривошеинского СП на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 года N 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» не проводилось.
[bookmark: _Toc122883140]Описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод
Для очистки сточных вод в ЦС ВО с. Кривошеино в северо-восточной части деревни размещены очистные сооружения мощностью 264 м3/сутки. Очистка стоков осуществляется биологическим способом с доочисткой. Сброс стоков происходит в р. Бровая.
Очистные сооружения канализации (ОСК) предназначены для защиты р. Бровки от загрязнения сточными водами. На ОСК происходит очистка сточных вод от крупного мусора, песка, взвешенных веществ, растворенных органических веществ, азота и фосфора, а также обеззараживание стоков, т.е. задержание и уничтожение кишечной микрофлоры и паразитов.
ОСК включают в себя сооружения для механической очистки сточных вод от крупного мусора, плавающих примесей и взвешенных веществ, иловых карт для подсушивания осадка, а также специальной системы озеленения территории и санитарно- защитной зоны сооружений на основе гидропонной культуры высших водных растений (биоинженерной системы).
Сточные воды из канализационной сети с. Кривошеино поступают в колодец-сепаратор и осветлитель, где разделяются на два потока.
Первый поток (осветленного стока) из осветлителя последовательно проходит через фильтрующую загрузку и корневую систему растений фитокарт №1, №2, №3 и по фитоканалу поступает в р. Бровку.              
Второй поток (сгущенного стока) из колодца-сепаратора проходит через отстойник-депонент осадка, вторичный отстойник и поступает на фитокарту №2, где смешивается с первым потоком, и через фиткарту №3 и фитоканал сбрасывается в приемный водоток.
Крупный мусор и плавающие примеси из колодца-сепаратора и осветлителя удаляются вручную сачком в специальный контейнер и, по мере заполнения, вывозятся на полигон для ТБО.
Осадок сточных вод из отстойника-депонента периодически сбрасывается для подсушивания на иловую карту, откуда вывозится на участок приготовления торфо-органического удобрения.
  Остатки растительности собираются граблями и складируются на иловой карте для компостирования. В аварийном и ремонтном режиме предусматривается сброс сточных вод по ранее действовавшей схеме: колодец-сепаратор; отстойник-депонент осадка; вторичный отстойник; контактный резервуар; р. Бровка.
Очистные сооружения построены в 1978 г., реконструкция проведена в 2005 году.  Текущее состояние оборудования не позволяет в полной мере проводить очистку стоков до современных требований НДС (нормативов допустимых сбросов).
[bookmark: _Toc122883141]Определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений ЦС ВО Кривошеинского СП
Определение резерва (дефицита) канализационных очистных сооружений в ЦС ВО на территории Кривошеинского СП приведено в табл. Таблица 2.1.2.1.

[bookmark: _Ref122801446]Таблица 2.1.2.1 – Резерв (дефицит) существующих очистных сооружений
	№ п.п.
	Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя
	2021
	2022

	1
	с. Кривошеино
	
	

	1.1
	Прием стоков, м³/сут
	93,9
	88,2

	1.2
	Установленная производительность (мощность) канализационных очистных сооружений, м³/сут
	264,0
	264,0

	1.3
	Резерв (дефицит) производительности канализационных очистных сооружений, м³/сут
	170,1
	175,8

	1.4
	Доля резерва (дефицита) производительности канализационных очистных сооружений
	64,4
	66,6


Из табл. Таблица 2.1.2.1 видно, что мощность существующих очистных сооружений достаточная для очистки принимаемых стоков.
[bookmark: _Toc122883142]Описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
На момент актуализации Схемы ВСиВО локальные очистные сооружения, создаваемые абонентами централизованной системы водоотведения, на территории Кривошеинского СП отсутствуют.
[bookmark: _Toc122883143]Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
На территории Кривошеинского СП ЦС ВО существуют в с. Кривошеино. Технологическая зона показана на рис. Рисунок 2.1.3.1.
К системе централизованного водоотведения на территории с. Кривошеино подключены, главным образом, многоквартирные дома, объекты социальной сферы и административные здания различного назначения. Также технологическая зона охватывает некоторую часть частного жилого сектора.

[image: ]
[bookmark: _Ref122802446]Рисунок 2.1.3.1 – Эксплуатационная зона системы водоотведения на территории с. Кривошеино
[bookmark: _Toc122883144]Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Утилизация осадков сточных вод на очистных сооружениях Кривошеинского СП не осуществляется. Осадок сточных вод обезвоживается на иловых площадках. Обезвоженный осадок с иловых карт вывозится в илохранилище для долговременного хранения. 
При финансировании строительства сооружений полной биологической очистки, возможно применение технологий, позволяющих использование осадков сточных вод для сельскохозяйственных целей, а также в промышленном производстве и теплоэнергетике.
[bookmark: _Toc122883145]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Централизованный отвод сточных вод на территории Кривошеинского СП обеспечивается самотечными коллекторами на очистные сооружения. Структура канализационных сетей представлена в табл. Таблица 2.1.5.1.
[bookmark: _Ref122804163]Таблица 2.1.5.1 – Структура канализационных сетей ТЗ с. Кривошеино
	Наименование участка (населенного пункта)
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Год ввода
в эксплуатацию

	Канализационный коллектор с сетями с. Кривошеино, ул. Ленина, 57, соор. 1
	201
	200
	асбоцемент
	1973

	Сооружение канализации (линейное) с. Кривошеино, ул. Проточная, 10, соор. 1
	5290
	100-200 2500 м, 250-500 2790 м
	асбоцемент 2990 м, чугун 2300 м
	1978


	Суммарная протяженность канализационных сетей на территории поселения составляет 5 491 м. Значительная часть канализационных сетей на территории с. Кривошеино построена в 1970-х годах.
	На момент актуализации схемы общая величина износа сетей водоотведения центральной части с. Кривошеино оценивается как высокая, так как большая часть трубопроводов сети водоотведения эксплуатируется сверх нормативного срока службы.
[bookmark: _Toc122883146]Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения поселения в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоснабжения, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04 апреля 2014 № 162/пр должен быть определен как отношение числа аварий/засоров к общей протяженности ЦС ВО. Сведения о количестве аварийных ситуаций и засоров, возникших на территории поселения в ретроспективном периоде, отсутствуют.
[bookmark: _Toc122883147]Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Сброс в окружающую среду неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод является одним из главных факторов, который оказывает негативное влияние на окружающую среду.
Гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них, кроме сточных вод, с поверхностным стоком с урбанизированных территорий. 
Качество очистки сточных вод на существующих КОС с. Кривошеино на момент актуализации Схемы ВСиВО не удовлетворяет нормативным требованиям. Высокий износ сооружений КОС и отсутствие полной биологической очистки приводит к неполноценной очистке сточных вод, сбрасываемых в р. Бровку. 
[bookmark: _Toc122883148]Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
К зонам, не охваченным централизованным водоотведением, относятся часть с. Кривошеино, с. Жуково, д. Новоисламбуль.
[bookmark: _Toc122883149]Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования
 Основные технические проблемы системы водоотведения:
· высокий износ существующих канализационных очистных сооружений;
· недостаточное качество очистки сточных вод;
· высокая степень износа канализационных сетей и колодцев.
[bookmark: _Toc122883150]Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
Согласно пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:
а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 % общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);
б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.
На основании вышеизложенных критериев централизованные системы водоотведения, эксплуатируемые МУП «ЖКХ КСП» относится к централизованной системе водоотведения поселений или городских округов, установленных требованием постановления Правительства РФ от 31.05.2019 № 691.
 

[bookmark: _Toc122883151]Раздел «Балансы сточных вод в системе водоотведения»
[bookmark: _Toc122883152]Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения приведены в табл. Таблица 2.2.1.1.
[bookmark: _Ref122815293]Таблица 2.2.1.1 – Баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения на территории с. Кривошеино (факт, принятый ДТР)
	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022

	I
	Прием сточных вод
	куб. м
	34 286
	32 207

	1
	технологические нужды предприятия
	куб. м
	0
	0

	2
	принято от абонентов
	куб. м
	34 286
	32 207

	2.1
	от бюджетных потребителей
	куб. м
	9 604
	8 584

	2.2
	от населения
	куб. м
	24 562
	23 528

	2.3
	от прочих абонентов
	куб. м
	119
	95

	II
	Объем транспортируемых сточных вод
	куб. м
	34 286
	32 207

	4
	На собственные очистные сооружения
	куб. м
	34 286
	32 207

	5
	Передано сточных вод другим организациям
	куб. м
	0
	0

	III
	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
	куб. м
	34 286
	32 207

	6
	Объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы и прошедших очистку
	куб. м
	34 286
	32 207

	7
	Объемы поверхностных сточных вод, прошедших очистку
	куб. м
	0
	0


[bookmark: _Toc122883153]Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Поверхностные стоки отводятся по самостоятельным сетям дождевой канализации. Сброс ливневых сточных вод с территории населенных пунктов производится в водные объекты без очистки. 
Часть ливневых и поверхностных стоков через люки колодцев хозяйственно-бытовой канализации и через несанкционированные присоединения дождеприемников к хозяйственно-бытовой канализации без учета направляются на канализационные очистные сооружения.
Выполнить оценку фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимого количества приборов учета.
[bookmark: _Toc122883154]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
В целом система централизованного водоотведения Кривошеинского СП не имеет приборов коммерческого учета принимаемых сточных вод.
Коммерческий учет принимаемых сточных вод в системы централизованного водоотведения территорий осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.
Измерение расхода и объема очищенных сточных вод ведется только на КОС, для учета стоков, сбрасываемых в водный объект.
[bookmark: _Toc122883155]Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Сведения о балансах поступления сточных вод за последние 10 лет не представлены. Расчет резервов (дефицитов) производственных мощностей в системах централизованного водоотведения приведен в табл. Таблица 2.1.2.1. Дефициты производственных мощностей в технологических зонах Кривошеинского СП не выявлены.
[bookmark: _Ref122728411][bookmark: _Toc122883156]Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам Кривошеинского СП представлены в табл. Таблица 2.2.5.1.



[bookmark: _Ref122816447]Таблица 2.2.5.1 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологической зоне с. Кривошеино, куб. м
	№
	Наименование показателя
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	I
	Прием сточных вод
	32 207
	34 286
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640

	1
	технологические нужды предприятия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	принято от абонентов
	32 207
	34 286
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640

	II
	Объем транспортируемых сточных вод
	32 207
	34 286
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640

	4
	На собственные очистные сооружения
	32 207
	34 286
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640

	5
	Передано сточных вод другим организациям
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	III
	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
	32 207
	34 286
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640

	6
	Объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы и прошедших очистку
	32 207
	34 286
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640

	7
	Объемы поверхностных сточных вод, прошедших очистку
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc122883157]Раздел «Прогноз объема сточных вод»
[bookmark: _Toc122883158]Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Показатели фактического (за 2022 год) и ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоснабжения Кривошеинского СП по технологическим зонам определены исходя из прогнозной численности населения, представленной в табл. Таблица 1.2.2.1.
Показатели фактического и ожидаемого поступления сточных вод определены отдельно по структурным группам потребителей и представлены в табл. Таблица 2.3.1.1.


[bookmark: _Ref122817218]Таблица 2.3.1.1 – Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованные системы водоотведения, куб. м
	№
	Наименование показателя
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	
	Кривошеинское СП

	I
	Прием сточных вод
	32 207
	34 286
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640

	1
	технологические нужды предприятия
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	принято от абонентов
	32 207
	34 286
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640
	34 640

	2.1
	от бюджетных потребителей
	8 584
	9 604
	9 627
	9 627
	9 627
	9 627
	9 627
	9 627
	9 627
	9 627
	9 627
	9 627

	2.2
	от населения
	23 528
	24 562
	24 920
	24 920
	24 920
	24 920
	24 920
	24 920
	24 920
	24 920
	24 920
	24 920

	2.3
	от прочих абонентов
	95
	119
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94



	
[bookmark: _Toc122883159]Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
На срок до 2033 года в структуре централизованной системы водоотведения Кривошеинского СП не ожидается существенных изменений. К 2033 году в централизованной системе водоотведения Кривошеинского СП можно будет выделить одну технологическую зону – в с. Кривошеино.
[bookmark: _Toc122883160]Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Расчет резерва (дефицита) мощностей по технологическим зонам представлен в табл. Таблица 2.3.3.1.
Исходя из прогноза перспективной застройки в с. Кривошеино не предлагается увеличение мощности существующих канализационных очистных сооружений. 



[bookmark: _Ref122818612]Таблица 2.3.3.1 – Расчет резерва (дефицита) производственных мощностей канализационных очистных сооружений
	№ п.п.
	Наименование ТЗ ВС / Наименование показателя
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	c. Кривошеино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Прием стоков, м³/сут
	88,2
	93,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9

	1.2
	Установленная производительность (мощность) канализационных очистных сооружений, м³/сут
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0

	1.3
	Резерв (дефицит) производительности канализационных очистных сооружений, м³/сут
	175,8
	170,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1

	1.4
	Доля резерва (дефицита) производительности канализационных очистных сооружений
	66,6
	64,4
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1



[bookmark: _Toc122883161]Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировка стоков от абонентов централизованной системы водоотведения с. Кривошеино производится посредством самотечных трубопроводов.
Анализ гидравлических режимов работы централизованной системы водоотведения Кривошеинского СП выполнен при помощи электронной модели системы водоотведения, разработанной в геоинформационной системе Zulu 2021 (пакет ZuluDrain). Гидравлические расчеты сетей проведены для наиболее удаленных от КОС абонентов. В результате расчета определены объемы и скорости стоков в коллекторах, уклоны и заполнения трубопроводов.
По проведенным расчетам можно сделать вывод, что в с. Кривошеино требуется устройство канализационной насосной станции и канализационных сетей от локального коллектора по ул. Ленина 57-61 до центрального канализационного коллектора.
Подробнее о предложениях по строительству и реконструкции объектов систем водоотведения – см. подраздел 2.4.2.
[bookmark: _Toc122883162]Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей существующих очистных сооружений показывает наличие резерва мощности очистных сооружений в с. Кривошеино в размере более 50 % от установленной мощности.
В перспективе до 2033 ожидается увеличение объема принимаемых стоков в выделенной технологической зоне, что приведет к снижению резерва мощности до 10 %.
Таким образом, существующих установленных мощностей канализационных очистных сооружений централизованной системы водоотведения Кривошеинского СП достаточно для обеспечения приема и очистки сточных вод в существующих условиях и в перспективе к расчетному сроку (2033 г.) с учетом прогнозируемой дополнительной присоединенной нагрузки. Однако при реконструкции системы очистки стоков рекомендуется увеличение располагаемой мощности для обеспечения достаточного резерва мощности.

[bookmark: _Toc122883163]Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»
[bookmark: _Toc122883164]Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Основными направлениями развития централизованной системы водоотведения Кривошеинского СП являются:
· снижение вредного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической ситуации в зоне водных объектов;
· повышение надежности и снижение аварийности централизованной системы водоотведения;
· обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоотведения новых потребителей для улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
Развитие централизованной системы водоотведения Кривошеинского СП основано на принципах использования современных технологий для строительства и модернизации объектов централизованной системы водоотведения, повышения надежности и доступности услуг централизованной системы водоотведения.
Задачами развития централизованной системы водоотведения Кривошеинского СП являются:
· повышение надежности очистных сооружений путем своевременной замены оборудования, исчерпавшего нормативный срок эксплуатации и находящегося в аварийном и предаварийном состоянии, а также проведением своевременных капитальных ремонтов объектов инфраструктуры очистных сооружений;
· приведение состава сточных вод в соответствие с экологическими требованиями путем реконструкции очистных сооружений в с. Кривошеино и строительства блочно-модульных станций водоочистки в с. Жуково и д. Новоисламбуль;
· строительство новых централизованных сетей водоотведения для присоединения перспективных абонентов.
Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения подробно рассмотрены в подразделе 2.7 настоящей Главы.
[bookmark: _Ref122819046][bookmark: _Ref122868062][bookmark: _Toc122883165]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Перечень основных мероприятий на территории Кривошеинского СП с разбивкой по годам, с указанием технических обоснований и основных параметров по мероприятиям Кривошеинскому СП приведен в таблице Таблица 2.4.2.1.


[bookmark: _Ref122820510]Таблица 2.4.2.1 – Перечень основных мероприятий в сфере водоотведения на территории Кривошеинского СП с разбивкой по годам, с указанием технических обоснований и основных параметров по мероприятиям по Кривошеинскому СП
	№ п.п.
	Наименование ТЗ ВО/
Наименование мероприятия
	Основные технические характеристики мероприятия
	Техническое обоснование
	Период реализации, гг.

	
	
	Канализационные сети
	Прочие объекты
	
	Начало
	Конец

	
	
	L, м
	D, мм
	КОС, м³/сут.
	КНС, м³/ч
	
	
	

	
	Кривошеинское СП
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция канализационных очистных сооружений (установка биоинженерного комплекса) с увеличением мощности до 350 м3/сут. 
	
	
	350,0
	
	Обеспечение требуемого качества очистки всего объема поступающих от абонентов сточных вод
	2027
	2027

	2
	Строительство локальных КОС в с. Жуково
	
	
	50,0
	
	то же
	2031
	2031

	3
	Строительство локальных КОС в д. Новоисламбуль
	
	
	20,0
	
	то же
	2032
	2032

	4
	Устройство на центральном канализационном коллекторе специально оборудованной сливной станции для приема жидких бытовых отходов от населения
	
	
	150,0
	
	то же
	2025
	2025

	5
	Строительство КНС в районе локального коллектора по ул. Ленина 57-61
	
	
	
	30,0
	Обеспечение надежности работы ЦС ВО
	2026
	2026

	6
	Строительство канализационных сетей от локального коллектора по ул. Ленина 57-61 до центрального канализационного коллектора
	600
	150
	
	
	то же
	2026
	2026



[bookmark: _Toc122883166]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Необходимость реконструкции КОС обусловлена тем, что фактически существующие очистные сооружения в настоящее время не удовлетворяют современным требованиям к качеству очистки сточных вод.
Кроме того, для предотвращения сброса неочищенных сточных вод предлагается устройство на центральном канализационном коллекторе специально оборудованной сливной станции для приема жидких бытовых отходов от населения. Данная возможность позволяет обеспечить прием стоков от потребителей, проживающих в Кривошеинском СП, не подключенных к централизованной системе водоотведения и осуществляющих вывоз автомобильным транспортом.
Для обеспечения надежного функционирования ЦС ВО в с. Кривошеино предлагается устройство канализационной насосной станции и канализационных сетей от локального коллектора по ул. Ленина 57-61 до центрального канализационного коллектора.
[bookmark: _Toc122883167]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
В соответствии с табл. Таблица 2.4.2.1 на территории Кривошеинского СП запланировано:
· реконструкция КОС с. Кривошеино;
· строительство КОС с. Жуково и д. Новоисламбуль;
· устройство на центральном канализационном коллекторе специально оборудованной сливной станции для приема жидких бытовых отходов от населения;
· устройство канализационной насосной станции и канализационных сетей от локального коллектора по ул. Ленина 57-61 до центрального канализационного коллектора.
[bookmark: _Toc122883168]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Схемой водоотведения на перспективу до 2033 года не предусмотрены мероприятия по организации и устройству автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления и АСУ канализационных насосных станций в Кривошеинском СП. 
[bookmark: _Toc122883169]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) на территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) детально отражены в электронной модели системы водоотведения. 
Для существующих трубопроводов, подлежащих реконструкции либо замене на новые, маршруты прохождения будут совпадать с существующими маршрутами инженерных сетей.
Для вновь монтируемых (создаваемых) сетей маршруты выбраны из условий:
· обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград
· прокладки преимущественно в границах красных линий;
· соблюдений требований СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Следует учесть, что детальная проработка маршрутов прохождения и вариантов прокладки трубопроводов подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов и сетей централизованного водоотведения.
[bookmark: _Toc122883170]Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
При реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей и сооружений объектов водоотведения, следует учитывать нормативные требования по организации охранных зон объектов водоотведения.
Охранные зоны для объектов централизованных систем водоотведения создаются для одновременного решения двух задач:
· охрана окружающей среды; 
· защита трубопроводов от повреждения. 
Охранные зоны системы водоотведения – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где, в целях обеспечения защиты системы централизованного водоотведения, ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.
В пределах охранных зон, в соответствии с нормативными документами, запрещены следующие действия: 
· высадка деревьев; 
· прокопка траншей и ям; 
· складирование дров или любых других материалов; 
· устройство свалок; 
· планирование постройки каких-то зданий, проведение свайных или взрывных работ; 
· проведение работ, повышающих или понижающих уровень грунта, то есть производство срезов грунта или его подсыпки; 
· устройство дорожного покрытия из железобетонных плит, даже если эта дорога временного назначения; 
· производство любых действий, в результате которых будет заблокирован проезд к канализационным сетям. 
Согласно СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных сетей канализации до зданий и сооружений следует принимать по таблице 15 СП 42.13330.2016. В обычных условиях расстояние от сетей напорной канализации до фундаментов зданий и сооружений составляет 5 метров, от сетей самотечной канализации – 3 м. Измерение производятся от боковой стенки трубопровода. 
Существуют особые условия, которые могут оказать влияние на размеры охранных зон: 
· высокая сейсмическая опасность; 
· экстремально низкие температуры в зимний период; 
· слабые или излишне увлажненные грунты. 
В указанных условиях охранная зона увеличивается в два раза и составляет по 10 метров в каждую сторону от боковых стенок трубы. Точно также устанавливается охранная зона ливневой канализации. 
Поскольку повреждение систем канализации представляет собой серьезную угрозу для окружающей среды, существуют жесткие правила размещения трубопровода канализации относительно водных источников. Трубопровод канализации должен размещаться на расстоянии: 
· не менее 250 метров от реки; 
· не менее 100 метров от озера; 
· не менее 50 метров от подземных источников;
· не менее 10 метров от трубопровода подачи воды при условии, что диаметр трубы менее метра.
Если диаметр трубы более метра, то расстояние должно составить не менее 20 метров. Если водопровод расположен в проницаемых или сильно увлажненных грунтах, то расстояние до труб канализации должно составлять не менее 50 метров, вне зависимости от размера трубы.
[bookmark: _Toc122883171]Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Границы существующих и планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения представлены в составе электронной модели системы водоотведения.
Следует отметить, что границами зон размещения планируемых объектов канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций являются границы землеотвода под существующие сооружения. Конкретная площадь землеотвода и точное местоположение объектов определяется только в рамках детального проектирования объектов при условии согласования с соответствующими органами.
 
[bookmark: _Toc122883172]Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»
[bookmark: _Toc122883173]Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Для снижения негативных факторов, связанных с низким уровнем очистки сточных вод Кривошеинского СП, схемой водоотведения предусматривается реконструкция существующих очистных сооружений. 
Наиболее важным социально-экономическим эффектом строительства очистных сооружений является улучшение санитарного состояния населенных пунктов и окружающей среды.
[bookmark: _Toc122883174]Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Осадок в необработанном виде в течение десятков лет сливается на иловые площадки, что приводит к нарушению экологической безопасности и условий жизни населения. На сегодняшний день на очистных сооружениях образуется огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального уменьшения их объемов и подготовки к последующему размещению, использованию или утилизации при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды или восстановления ее благоприятного состояния.
В проекте реконструкции очистных сооружениях с. Кривошеино следует предусмотреть сооружения обработки и обезвоживания осадка.

[bookmark: _Toc122883175]Раздел «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»
[bookmark: _Toc122883176]Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения
Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов ЦС ВО выполнена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
· vетодика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утвержденная Приказом Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр (с изменениями на 07.08.23 г.);
· cборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-14-2023. Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденный Приказом Минстроя РФ от 06.03.2023 № 159/пр (далее – НЦС 81-02-14-2023);
· cборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-19-2023. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденный Приказом Минстроя РФ от 14.03.2023 № 183/пр (далее – НЦС 81-02-19-2023).
При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей в соответствии с НЦС 81-02-14-2022 приняты следующие положения:
· Применение при строительстве, реконструкции и модернизации канализационных сетей из полиэтиленовых труб;
· Способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 3м);
· Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер.=0,98;
· зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;
· Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег.1=1,02;
· Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kрег.2=1,00.
При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов ЦС ВО в соответствии с НЦС 81-02-19-2022 приняты следующие положения:
· Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер.=0,96;
· Зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;
· Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег.1=1,02;
· Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kрег.2=1,00.
Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2023 г. к ценам соответствующих лет применены определенные в соответствии с письмом Минэкономразвития России «Основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», а также «Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года» индексы-дефляторы (по базовому варианту по строке «Инвестиции в основной капитал»). Примененные индексы-дефляторы приведены в таблице Таблица 1.6.1.1
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоотведения по Кривошеинскому СП (без учета НДС) приведена в таблице Таблица 2.6.1.1.

[bookmark: _Ref122861246]Таблица 2.6.1.1 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоотведения по Кривошеинскому СП (без учета НДС)
	№ п.п.
	Наименование мероприятия
	Всего
	в т.ч. по годам

	
	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	1
	 
	 
	Всего по Кривошеинскому СП

	1.1
	Всего стоимость проектов
	60 865,25
	0,00
	4 916,04
	6 085,19
	55 800,08
	0,00
	0,00
	0,00
	3 414,96
	1 650,22
	0,00

	1.2
	Всего стоимость проектов нарастающим итогом
	 ––
	0,00
	4 916,04
	11 001,24
	66 801,31
	66 801,31
	66 801,31
	66 801,31
	70 216,27
	71 866,49
	71 866,49

	2
	 
	 
	Группа проектов "Канализационные очистные сооружения"

	2.1
	Всего стоимость проектов
	60 865,25
	0,00
	0,00
	0,00
	55 800,08
	0,00
	0,00
	0,00
	3 414,96
	1 650,22
	0,00

	2.2
	Всего стоимость проектов нарастающим итогом
	 ––
	0,00
	0,00
	0,00
	55 800,08
	55 800,08
	55 800,08
	55 800,08
	59 215,04
	60 865,25
	60 865,25

	3
	 
	 
	Группа проектов "Канализационные сети и сооружения на них"

	3.1
	Всего стоимость проектов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Всего стоимость проектов нарастающим итогом
	 –– 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	 
	 
	Подгруппа проектов "Строительство канализационных очистных сооружений"

	4.1
	Всего стоимость проектов
	5 065,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 414,96
	1 650,22
	0,00

	4.2
	Всего стоимость проектов нарастающим итогом
	 –– 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 414,96
	5 065,17
	5 065,17

	4.3
	Строительство локальных КОС в с. Жуково
	3 414,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 414,96
	0,00
	0,00

	4.4
	Строительство локальных КОС в д. Новоисламбуль
	1 650,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 650,22
	0,00

	5
	 
	 
	Подгруппа проектов "Реконструкция канализационных очистных сооружений"

	5.1
	Всего стоимость проектов
	55 800,08
	0,00
	0,00
	0,00
	55 800,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Всего стоимость проектов нарастающим итогом
	 –– 
	0,00
	0,00
	0,00
	55 800,08
	55 800,08
	55 800,08
	55 800,08
	55 800,08
	55 800,08
	55 800,08

	5.3
	Реконструкция канализационных очистных сооружений (установка биоинженерного комплекса) с увеличением мощности до 350 м3/сут. 
	55 800,08
	0,00
	0,00
	0,00
	55 800,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	 
	 
	Подгруппа проектов "Строительство канализационных сетей и сооружений на них"

	6.1
	Всего стоимость проектов
	0,00
	0,00
	4 916,04
	6 085,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Всего стоимость проектов нарастающим итогом
	 –– 
	0,00
	4 916,04
	11 001,24
	11 001,24
	11 001,24
	11 001,24
	11 001,24
	11 001,24
	11 001,24
	11 001,24

	6.3
	Устройство на центральном канализационном коллекторе специально оборудованной сливной станции для приема жидких бытовых отходов от населения
	4 916,04
	0,00
	4 916,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.4
	Строительство КНС в районе локального коллектора по ул. Ленина 57-61
	722,90
	0,00
	0,00
	722,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.5
	Строительство канализационных сетей от локального коллектора по ул. Ленина 57-61 до центрального канализационного коллектора D=150мм
	5 362,29
	0,00
	0,00
	5 362,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



[bookmark: _Ref122820412][bookmark: _Toc122883177]Раздел «Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения»
В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям развития ЦС во относятся:
· Показатели качества очистки стоков:
· Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (%);
· Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения (%);
· Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
· Удельное количество аварий и засоров на объектах ЦС ВО (ед./км);
· Показатели энергетической эффективности:
· Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (кВт·ч/м³);
· Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод (кВт·ч/м³).
Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ВО Кривошеинского СП рассмотрены ниже, при этом фактические значения показателей определены в соответствии с исходными данными, предоставленными эксплуатирующими объекты ЦС ВО организациями, а плановые значения показателей (на 2023–2033 гг.) определены из условия реализации мероприятий, предусмотренных в подразделе 2.4.2.
[bookmark: _Toc122883178]Показатели качества очистки сточных вод
Фактические и плановые значения показателей качества очистки сточных вод по ЦС ВО Кривошеинского СП приведены в таблице Таблица 2.7.1.1.
[bookmark: _Ref122868828]Таблица 2.7.1.1 – Фактические и плановые значения показателей качества очистки сточных вод по ЦС ВО Кривошеинского СП
	№ п.п.
	Наименование ТЗ ВС/
Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	
	ТЗ Кривошеинского СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Показатели качества очистки сточных вод
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	1.1.2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения
	%
	≤5
	≤5
	≤5
	≤5
	≤5
	≤5
	≤5
	≤5
	≤5
	≤5
	≤5
	≤5


[bookmark: _Toc122883179]Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Фактические и плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения по ЦС ВО Кривошеинского СП приведены в таблице Таблица 2.7.2.1.
[bookmark: _Ref122868844]Таблица 2.7.2.1 – Фактические и плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения по ЦС ВО Кривошеинского СП
	№ п.п.
	Наименование ТЗ ВС/
Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.

	
	ТЗ Кривошеинского СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Удельное количество аварий и засоров на объектах ЦС ВО
	ед./км
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0


[bookmark: _Toc122883180]Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Фактические и плановые значения показателей эффективности использования ресурсов по ЦС ВО Кривошеинского СП приведены в таблице Таблица 2.7.3.1.
[bookmark: _Ref122868858]Таблица 2.7.3.1 – Фактические и плановые значения показателей эффективности использования ресурсов по ЦС ВО Кривошеинского СП
	№ п.п.
	Наименование ТЗ ВС/
Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2035г.

	
	ТЗ Кривошеинского СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВт*ч/ м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	1.3.2
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	кВт*ч/ м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc122883181]Показатели качества обслуживания абонентов
Расчет данного показателя не предусматривается в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Кривошеинского СП в соответствии с ФЗ № 103 О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, регламентирующим исключение данного показателя с 1 января 2014г. из ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении».
[bookmark: _Toc122883182]Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод
Расчет данного показателя не предусматривается в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО Кривошеинского СП в соответствии с ФЗ № 103 о внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, регламентирующим исключение данного показателя с 1 января 2014г. из ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении».
[bookmark: _Toc122883183]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отсутствуют.

[bookmark: _Toc122883184]Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»
[bookmark: _Toc122883185]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты
Бесхозяйные объекты ЦС ВО, в том числе канализационные сети, на территории Кривошеинского СП не выявлены (отсутствуют).

Структура полезного отпуска воды 

по приборам учета	
2020	2021	2022	2023 (план)	0.75801930137423945	0.72307312995053674	0.71250317579916089	0.73198871034600133	по нормативам потребления (расчетным методом)	2020	2021	2022	2023 (план)	0.24198069862576055	0.27692687004946326	0.28749682420083911	0.26801128965399867	
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